Форма № ТС-9

**АКТ**

**на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети**

г. Павлодар «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_  
\_ ТОО «OVGroup», Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель теплосети Начальник Южного Сетевого Района Кондратюк В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ф. И. 0.)

и представитель заказчика: Петрик О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или Ф.И.О. владельца)

составили настоящий акт в том, что нами произведено освидетельствование скрытых ра­бот на объекте: Магистраль, разводящая сеть, ответвление \_ ответвление\_\_

от точки № \_т/сеть от существующей т/сети между НО-16/17 и НО-16/23, от УТ1 (проектир.) до ТУ жилого дома Зыряновская, 91.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по чертежам № \_2, 4

Длина участка (трассы) \_68,4 м, диаметр труб \_\_\_\_\_\_\_\_\_38\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм

**Качество выполнения скрытых работ**

1.Уклон трубопровода\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0.002\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием \_\_\_\_\_хорошее\_\_\_\_\_\_\_\_

(состояние)

3. Наружная поверхность стальных труб \_ хорошее\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(качество очистки)

4. Антикоррозийное покрытие \_\_\_\_\_\_\_\_КО-174\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(материал)

5. Тепловая изоляция ППУ – 125 мм, ПЭ – 3,0 мм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(материал, толщина, корка)

6. Строительная конструкция прокладки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2, 3, 4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ чертежа)

7.Прочие элементы и замечания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение комиссии**

К засыпке трассы можно приступить\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Теплосети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_