**АКТ**

**на скрытые работы по камерам**

г. Павлодар «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_  
\_ ТОО «OVGroup», Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель теплосети Начальник Южного Сетевого Района Кондратюк В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ф. И. 0.)

и представители заказчиков: Петрик О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

составили настоящий акт в том, что произвели проверку соответствия проекту ниже перечисленных выполненных работ в камерах точках № УТ1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

магистрали, разводящей сети, ответвления \_\_\_\_ответвления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование\_УТ1.\_ по проекту № 11/21-ТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рабочие чертежи № 5 разработанному ТОО «OVGroup» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При этом установлено:

1. Подготовка песчаная, бетонная \_\_\_\_\_\_\_\_-------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Гидроизоляция дна и наличие уклона \_\_\_\_\_\_\_\_-------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Арматура железобетонных конструкций \_\_\_\_\_\_\_\_ ------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Антикоррозионная защита металлич. конструкций \_\_\_\_\_\_ кузбаслак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Теплоизоляция труб и арматуры \_\_\_\_\_\_\_\_мин. вата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Растяжка осевых компенсаторов \_\_\_\_\_\_\_\_------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ревизия запорной арматуры \_\_\_\_\_\_\_\_выполнено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Очистка камеры от грязи \_\_\_\_\_\_\_\_выполнено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Наличие дренажей, выпусков \_\_\_\_\_\_\_\_имеются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Наличие контрольно-измерительных приборов \_\_\_\_\_\_\_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Наличие лестниц \_\_\_\_\_\_\_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Гидроизоляция перекрытий \_\_\_\_\_\_\_\_--------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение комиссии**

**Тепловая камера пригодна к эксплуатации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Теплосети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_